## Planilha1 (hidden)
| Dimensões |  | Quantidade Mínima
Cômodo | Perímetro (m) | Área (m²) | TUGs | Iluminação
Reprografia | 24.62 | 37.44
Sala de Impressão | 6.84 | 2.89
Secretaria | 29.1 | 47.18
Secretaria admin | 18.7 | 21
Recepção+Sec pg | 32 | 40
Sala de Renião | 15.7 | 15.2
Sala nadmchefia | 20.46 | 19.4
Adm Arquivo | 10.04 | 5.75
Reunião/informática | 16.23 | 16.25
Sala de informática | 13.31 | 9.63
Adm Reunião | 20.5 | 25.72
Copa | 11.15 | 7.77
Banheiro | 8.15 | 3.58
Circulação | 48.54 | 64.36
Sala de aula | 35.05 | 77.6
Sala de aula | 35.05 | 77.6
Sala de aula | 35.05 | 77.6
Sala de aula | 35.05 | 77.6
Sala de aula | 35.05 | 77.6
San MASC | 17.1 | 13.9
San FEM | 17.1 | 13.9
CA ENE | 18.7 | 19.4
PROF x7 | 18.9 | 19.3
Rack | 18.5 | 19.2
Auditório ENE | 51.9 | 155.4
Circulação | 132 | 180
Circulação | 73.7 | 150
DML | 6.8 | 2.4
San FEM | 13.2 | 7.4
San MASC | 12.3 | 6.7
Circ Dep ENE | 64.7 | 50.3
PROF x8 | 14.34 | 12.5
PROF | 17.47 | 16.4
PROF | 20.18 | 24.5
PROF | 32 | 57.9
Aula | 29.23 | 51.9
Aula | 29.02 | 50.7
Circulação | 41.6 | 51.8

## QUADRO DE CARGAS REF (hidden)
QTFL - SECRETARIA TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
2 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 4 | 25
3 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
4 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
5 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
6 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
7 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
8 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
9 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
10 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
11 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
12 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
13 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
14 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
15 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
16 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
17 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
18 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
19 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
20 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
21 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
22 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
23 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
24 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
25 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
26 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
27 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
28 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
29 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
30 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
31 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
32 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
33 | [6 empty] | 0 | 0.92 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.96 | 0.85 | 0 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 50 | 150

## LCCC
LCCC
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | TOMADAS |  | 20 | 100 |  |  | 42000 | 0.92 | 45652.1739 | 45652.1739 |  |  | 207.5099 | 0.96 | 0.85 | 254.3013 | 2.5 | 20
2 | ILUMINAÇÃO | 68 | 19 |  |  |  | 5980 | 0.8 | 7475 |  | 7475 |  | 33.9773
3 | LCCC RACK |  |  |  |  | 20000 | 20000 | 0.92 | 21739.1304 |  | 21739.1304 |  | 98.8142 | 0.96 | 0.85 | 121.0959 | 4 | 25
TOTAL |  | 68 | 39 | 100 | 0 | 20000 | 67980 | 0.90802 | 74866.3043 | 45652.1739 | 29214.1304 | 0 | 207.5099 |  |  | 113.8824 | 50 | 150

## SECRETARIA ENE
SECRETARIA TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | SALA DE REUNIÃO I TOMADAS |  | 4 | 1 |  | 450 | 1250 | 0.92 | 1358.6957 | 1358.6957 |  |  | 6.1759 | 0.96 | 0.85 | 7.5685 | 2.5 | 20
2 | SALA DE REUNIÃO I ILUMINAÇÃO | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 0.8 | 275 |  | 275 |  | 1.25 | 0.96 | 0.85 | 1.5319 | 4 | 25
3 | SALA DE REUNIÃO I AR-COND 18000 BTUS |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  | 3250 | 14.7727 | 0.96 | 0.85 | 18.1038 | 2.5 | 20
4 | SALA ADM CHEFIA TOMADAS |  | 5 |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783 | 543.4783 |  |  | 2.4704 | 0.96 | 0.85 | 3.0274 | 2.5 | 20
5 | SALA ADM CHEFIA ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  | 425 |  | 1.9318 | 0.96 | 0.85 | 2.3674 | 2.5 | 20
6 | COPA TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 |  |  |  | 1.4822
7 | COPA ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  | 1330 | 1430 | 0.8 | 1787.5 |  |  | 1787.5 | 8.125 | 0.96 | 0.85 | 9.9571 | 2.5 | 20
8 | SECRETARIA PG + RECEPIÇÃO TOMADAS |  | 6 |  |  |  | 600 | 0.92 | 652.1739 |  |  |  | 2.9644
9 | SECRETARIA PG + RECEPIÇÃO ILUMINAÇÃO | 8 | 1 |  |  |  | 580 | 0.8 | 725 | 725 |  |  | 3.2955 | 0.96 | 0.85 | 4.0385 | 2.5 | 20
10 | SECRETARIA I TOMADAS |  | 4 | 9 |  |  | 4000 | 0.91 | 4395.6044 |  |  |  | 19.98
11 | SECRETARIA I ILUMINAÇÃO | 3 | 1 |  |  |  | 280 | 0.8 | 350 |  | 350 |  | 1.5909 | 0.96 | 0.85 | 1.9496 | 2.5 | 20
12 | REPROGRAFIA TOMADAS |  | 5 |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783 |  |  |  | 2.4704
13 | REPROGRAFIA ILUMINAÇÃO | 7 | 1 | 1 |  |  | 920 | 0.8 | 1150 |  |  | 1150 | 5.2273 | 0.96 | 0.85 | 6.406 | 2.5 | 20
14 | SECRETARIA II TOMADAS |  | 6 |  |  |  | 600 | 0.92 | 652.1739 |  |  |  | 2.9644
15 | SECRETARIA II ILUMINAÇÃO | 10 | 1 |  |  |  | 700 | 0.8 | 875 | 875 |  |  | 3.9773 | 0.96 | 0.85 | 4.8741 | 2.5 | 20
16 | SALA DE IMPRESSÃO TOMADAS |  | 2 |  |  |  | 200 | 0.92 | 217.3913 |  |  |  | 0.98814
17 | SALA DE IMPRESSÃO ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  | 125 |  | 0.56818 | 0.96 | 0.85 | 0.6963 | 2.5 | 20
18 | WC MASC TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  |  | 0.49407
19 | WC MASC ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  |  |  | 0.56818
20 | WC FEM TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  | 108.6957 | 0.49407 | 0.96 | 0.85 | 0.60548 | 2.5 | 20
21 | WC FEM ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 | 125 |  |  | 0.56818 | 0.96 | 0.85 | 0.6963 | 2.5 | 20
22 | SALA DE REUNIÃO II TOMADAS |  | 5 | 1 |  | 450 | 1350 | 0.92 | 1467.3913 |  |  |  | 6.67
23 | SALA DE REUNIÃO II ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  | 425 |  | 1.9318 | 0.96 | 0.85 | 2.3674 | 2.5 | 20
24 | REUNIÃO/SALA DE INFORMÁTICA TOMADAS |  | 4 |  |  |  | 400 | 0.92 | 434.7826 |  |  |  | 1.9763
25 | REUNIÃO/SALA DE INFORMÁTICA ILUMINAÇÃO | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 0.8 | 275 | 275 |  |  | 1.25 | 0.96 | 0.85 | 1.5319 | 2.5 | 20
26 | SALA DE INFORMÁTICA TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 |  |  |  | 1.4822
27 | SALA DE INFORMÁTICA ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  | 125 |  | 0.56818 | 0.96 | 0.85 | 0.6963 | 2.5 | 20
28 | ARQUIVO TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 |  |  |  | 1.4822
29 | ARQUIVO ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  |  | 125 | 0.56818 | 0.96 | 0.85 | 0.6963 | 2.5 | 20
30 | ARQUIVO AR-COND 12000 BTUS |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 0.8 | 2000 |  |  |  | 9.0909
31 | CIRCULAÇÃO TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  |  | 0.49407
32 | CIRCULAÇÃO ILUMINAÇÃO | 14 | 1 |  |  |  | 940 | 0.8 | 1175 | 1175 |  |  | 5.3409 | 0.96 | 0.85 | 6.5452 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 54 | 68 | 12 | 0 | 6430 | 21270 | 0.85398 | 24907.0174 | 5077.1739 | 1725 | 6421.1957 | 29.1873 |  |  | 37.8872 | 50 | 150

## CIRCULAÇÃO
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | CIRCULAÇÃO CORREDOR (TÉRREO) TOMADAS |  | 1 |  |  | 100 | 200 | 0.92 | 217.3913 | 217.3913 |  |  | 0.98814 | 0.96 | 0.85 | 1.211 | 2.5 | 20
2 | CIRCULAÇÃO CORREDOR (TÉRREO) ILUMINAÇÃO | 47 | 1 |  |  |  | 2920 | 0.8 | 3650 |  |  |  | 16.5909
3 | CIRCULAÇÃO SAÍDA (TÉRREO) TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  | 108.6957 |  | 0.49407 | 0.96 | 0.85 | 0.60548 | 4 | 25
4 | CIRCULAÇÃO SAÍDA (TÉRREO) ILUMINAÇÃO | 12 | 1 |  |  |  | 820 | 0.8 | 1025 |  |  |  | 4.6591
5 | CIRCULAÇÃO ENRT (TÉRREO) TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  | 108.6957 | 0.49407 | 0.96 | 0.85 | 0.60548 | 2.5 | 20
6 | CIRCULAÇÃO ENRT (TÉRREO) ILUMINAÇÃO | 37 | 1 |  |  |  | 2320 | 0.8 | 2900 |  |  |  | 13.1818
7 | CIRCULAÇÃO ENTRE DEPARTAMENTOS (TÉRREO) TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  |  | 0.49407
8 | CIRCULAÇÃO ENTRE DEPARTAMENTOS (TÉRREO) ILUMINAÇÃO | 48 | 1 |  |  |  | 2980 | 0.8 | 3725 | 3725 |  |  | 16.9318 | 0.96 | 0.85 | 20.7498 | 2.5 | 20
9 | CIRCULAÇÃO (1º ANDAR) TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  |  | 0.49407
10 | CIRCULAÇÃO (1º ANDAR) ILUMINAÇÃO | 41 | 1 |  |  |  | 2560 | 0.8 | 3200 |  | 3200 |  | 14.5455 | 0.96 | 0.85 | 17.8253 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 185 | 10 | 0 | 0 | 100 | 12200 | 0.80516 | 15152.1739 | 3942.3913 | 3308.6957 | 108.6957 | 17.92 |  |  | 23.0486 | 50 | 150

## DEPARTAMENTO ENE
SALA DEPARTAMENTO TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | SALA PROFESSSOR 31/13 TOMADAS |  | 7 |  |  |  | 700 | 0.92 | 760.8696 | 760.8696 |  |  | 3.4585 | 0.96 | 0.85 | 4.2384 | 2.5 | 20
2 | SALA PROFESSSOR 31/13 ILUMINAÇÃO | 13 | 1 |  |  |  | 880 | 0.8 | 1100 |  |  |  | 5
3 | SALA PROFESSSOR 31/13 AR-COND 12000 BTUS |  |  |  |  | 1600 | 1600 | 0.8 | 2000 |  |  |  | 9.0909
4 | 10 X SALA DE PROFSSOR I TOMADAS |  | 40 |  |  |  | 4000 | 0.92 | 4347.8261 |  | 4347.8261 |  | 19.7628 | 0.96 | 0.85 | 24.2192 | 4 | 25
5 | 10 X SALA DE PROFESSOR I ILUMINAÇÃO | 20 | 10 |  |  |  | 2200 | 0.8 | 2750 |  |  |  | 12.5
6 | 10 X SALA DE PROFESSOR I AR-COND 12000 BTUS |  |  |  |  | 16000 | 16000 | 0.8 | 20000 |  |  |  | 90.9091
7 | CIRCULAÇÃO SALA DE PROFESSORES TOMADS |  | 13 |  |  |  | 1300 | 0.92 | 1413.0435 |  |  | 1413.0435 | 6.4229 | 0.96 | 0.85 | 7.8712 | 2.5 | 20
8 | CIRCULAÇÃO SALA DE PROFESSORES ILUMINAÇÃO | 11 | 1 |  |  |  | 760 | 0.8 | 950 |  |  |  | 4.3182
9 | 2 X SALAS DE PROFESSOR II TOMADAS |  | 12 |  |  |  | 1200 | 0.92 | 1304.3478 |  |  |  | 5.9289
10 | 2 X SALAS DE PROFESSOR II ILUMINAÇÃO | 22 | 2 |  |  |  | 1520 | 0.8 | 1900 |  | 1900 |  | 8.6364 | 0.96 | 0.85 | 10.5838 | 2.5 | 20
11 | 2 X SALAS DE PROFESSOR II AR-COND 12000 BTUS |  |  |  |  | 3200 | 3200 | 0.8 | 4000 | 4000 |  |  | 18.1818 | 0.96 | 0.85 | 22.2816 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 66 | 86 | 0 | 0 | 20800 | 33360 | 0.82317 | 40526.087 | 4760.8696 | 6247.8261 | 1413.0435 | 28.3992 |  |  | 61.646 | 50 | 150

## WC ENE
WC TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | 6 X WC TOMADAS |  | 6 |  |  |  | 600 | 0.92 | 652.1739 | 652.1739 |  |  | 2.9644 | 0.96 | 0.85 | 3.6329 | 2.5 | 20
2 | 6 x WC ILUMINAÇÃO | 12 | 6 |  |  |  | 1320 | 0.8 | 1650 |  |  |  | 7.5
TOTAL |  | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 0.83399 | 2302.1739 | 652.1739 | 0 | 0 | 2.9644 |  |  | 3.5019 | 50 | 150

## AUDITÓRIO
AUDITÓRIO TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | AUDITÓRIO TOMADAS |  | 200 |  |  | 1020 | 21020 | 0.92 | 22847.8261 | 22847.8261 |  |  | 103.8538 | 0.96 | 0.85 | 127.2718 | 2.5 | 20
2 | AUDITÓRIO ILUMINAÇÃO | 74 | 1 |  |  |  | 4540 | 0.8 | 5675 |  | 5675 |  | 25.7955 | 0.96 | 0.85 | 31.6121 | 4 | 25
3 | AUDITÓRIO AR-COND 60000 BTU |  |  |  |  | 5280 | 5280 | 0.8 | 6600 |  |  | 6600 | 30 | 0.96 | 0.85 | 36.7647 | 2.5 | 20
4 | AUDITÓRIO SOM |  |  |  | 6 |  | 3600 | 0.92 | 3913.0435 |  | 3913.0435 |  | 17.7866 | 0.96 | 0.85 | 21.7973 | 2.5 | 20
5 | AUDITÓRIO NOBREAK |  |  |  |  | 3200 | 3200 | 0.92 | 3478.2609 | 3478.2609 |  |  | 15.8103 | 0.96 | 0.85 | 19.3753 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 74 | 201 | 0 | 6 | 9500 | 37640 | 0.88535 | 42514.1304 | 26326.087 | 9588.0435 | 6600 | 119.664 |  |  | 64.6701 | 50 | 150

## RACK CORREDOR ENE
RACK TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | RACK TOMADAS |  | 4 |  |  | 20000 | 20400 | 0.92 | 22173.913 | 22173.913 |  |  | 100.7905 | 0.96 | 0.85 | 123.5178 | 2.5 | 20
2 | RACK ILUMINAÇÃO | 3 | 1 |  |  |  | 280 | 0.8 | 350 |  | 350 |  | 1.5909 | 0.96 | 0.85 | 1.9496 | 4 | 25
3 | RACK AR-COND 18000 BTU |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  | 3250 | 14.7727 | 0.96 | 0.85 | 18.1038 | 2.5 | 20
4 | RACK AR-COND 30000 BTU |  |  |  |  | 3600 | 3600 | 0.8 | 4500 |  | 4500 |  | 20.4545 | 0.96 | 0.85 | 25.0668 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 26200 | 26880 | 0.88789 | 30273.913 | 22173.913 | 4850 | 3250 | 100.7905 |  |  | 46.051 | 50 | 150

## SALA DE PROFESSOR
SALA PROFESSOR TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | 19 X SALA DE PROFESSOR TOMADAS |  | 76 | 38 |  |  | 22800 | 0.92 | 24782.6087 | 24782.6087 |  |  | 112.6482 | 0.96 | 0.85 | 138.0493 | 2.5 | 20
2 | 19 X SALA DE PROFESSOR ILUMINAÇÃO | 38 | 19 |  |  |  | 4180 | 0.8 | 5225 |  | 5225 |  | 23.75 | 0.96 | 0.85 | 29.1054 | 4 | 25
3 | 19 X SALA DE PROFESSOR AR-COND 12000 BTUs |  |  |  |  | 30400 | 30400 | 0.8 | 38000 |  |  | 38000 | 172.7273 | 0.96 | 0.85 | 211.6756 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 38 | 95 | 38 | 0 | 30400 | 57380 | 0.84373 | 68007.6087 | 24782.6087 | 5225 | 38000 | 172.7273 |  |  | 103.4494 | 50 | 150

## CARGAS SALA DE AULA
SALA DE AULA TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | SALA DE AULA TOMADAS |  | 7 | 1 |  | 450 | 1550 | 0.92 | 1684.7826 | 1684.7826 |  |  | 7.6581 | 0.96 | 0.85 | 9.3849 | 2.5 | 20
2 | SALA DE AULA ILUMINAÇÃO | 17 | 1 |  |  |  | 1120 | 0.8 | 1400 |  | 1400 |  | 6.3636 | 0.96 | 0.85 | 7.7986 | 4 | 25
3 | SALA DE AULA AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  | 3250 | 14.7727 | 0.96 | 0.85 | 18.1038 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 17 | 8 | 1 | 0 | 3050 | 5270 | 0.83191 | 6334.7826 | 1684.7826 | 1400 | 3250 | 14.7727 |  |  | 9.6361 | 50 | 150

## CENTRO ACADÊMICO
CENTRO ACADÊMICO TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | CA TOMADAS |  | 4 |  |  | 1480 | 1880 | 0.92 | 2043.4783 | 2043.4783 |  |  | 9.2885 | 0.96 | 0.85 | 11.383 | 2.5 | 20
2 | CA ILUMINAÇÃO | 3 | 1 |  |  |  | 280 | 0.8 | 350 |  | 350 |  | 1.5909 | 0.96 | 0.85 | 1.9496 | 4 | 25
TOTAL |  | 3 | 5 | 0 | 0 | 1480 | 2160 | 0.90245 | 2393.4783 | 2043.4783 | 350 | 0 | 9.2885 |  |  | 3.6408 | 50 | 150

## LAB REDES
SALAS DE LABORATÓRIOS TIPO
| Discriminação | Tomada (W) |  |  |  |  | Carga | [5 empty] | Ip (A) | FAT | FCA | Ib' (A) | SEÇÃO (mm²) | DISJ. (A) | DISP DR. 30mA (A)
|  | 60 | 100 | 400 | 600 | TUEs | W | f.p | VA | Fase - R | Fase - S | Fase - T
1 | LAB TV DIGITAL TOMADAS |  | 7 |  |  |  | 700 | 0.92 | 760.8696 |  |  |  | 3.4585
2 | LAB TV DIGITAL ILUMINAÇÃO | 14 | 1 |  |  |  | 940 | 0.8 | 1175 | 1175 |  |  | 5.3409 | 0.96 | 0.85 | 6.5452 | 2.5 | 20
3 | LAB TV DIGITAL AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
4 | RACK TOMADAS |  | 3 |  |  | 30000 | 30300 | 0.92 | 32934.7826 |  | 32934.7826 |  | 149.7036 | 0.96 | 0.85 | 183.4602 | 4 | 25
5 | RACK ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  |  |  | 0.56818
6 | RACK AR-COND 56000 BTUs |  |  |  |  | 6800 | 6800 | 0.8 | 8500 |  |  |  | 38.6364
7 | CIRCULAÇÃO TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  | 108.6957 | 0.49407 | 0.96 | 0.85 | 0.60548 | 2.5 | 20
8 | CIRCULAÇÃO ILUMINAÇÃO | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 0.8 | 200 |  |  |  | 0.90909
9 | LAB TV REUNIÕES TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 | 326.087 |  |  | 1.4822 | 0.96 | 0.85 | 1.8164 | 2.5 | 20
10 | LAB TV REUNIÕES ILUMINAÇÃO | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 0.8 | 200 |  |  |  | 0.90909
11 | LAB TV REUNIÕES AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
12 | NUCLEO DE MULTIMIDIA FT1 TOMADAS |  | 4 |  |  |  | 400 | 0.92 | 434.7826 |  | 434.7826 |  | 1.9763 | 0.96 | 0.85 | 2.4219 | 2.5 | 20
13 | NUCLEO DE MULTIMIDIA FT1 ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  |  |  | 1.9318
14 | NUCLEO DE MULTIMIDIA FT1 AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
15 | NUCLEO DE MULTIMIDIA FT2 TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 |  |  | 326.087 | 1.4822 | 0.96 | 0.85 | 1.8164 | 2.5 | 20
16 | NUCLEO DE MULTIMIDIA FT2 ILUMINAÇÃO | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 0.8 | 200 |  |  |  | 0.90909
17 | NUCLEO DE MULTIMIDIA FT2 AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
18 | NUCLEO DE MULTIMIDIA REUNIÕES TOMADAS |  | 5 |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783 | 543.4783 |  |  | 2.4704 | 0.96 | 0.85 | 3.0274 | 2.5 | 20
19 | NUCLEO DE MULTIMIDIA REUNIÕES ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  |  |  | 1.9318
20 | NUCLEO DE MULTIMIDIA REUNIÕES AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
21 | NUCLEO DE MULTIMIDIA COORNADOR TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 |  | 326.087 |  | 1.4822 | 0.96 | 0.85 | 1.8164 | 2.5 | 20
22 | NUCLEO DE MULTIMIDIA COORNADOR ILUMINAÇÃO | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 0.8 | 200 |  |  |  | 0.90909
23 | NUCLEO DE MULTIMIDIA COORNADOR AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
24 | NUCLEO DE MULTIMIDIA POS TOMADAS |  | 5 |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783 |  |  | 543.4783 | 2.4704 | 0.96 | 0.85 | 3.0274 | 2.5 | 20
25 | NUCLEO DE MULTIMIDIA ILUMINAÇÃO | 5 | 1 |  |  |  | 400 | 0.8 | 500 |  |  |  | 2.2727
26 | NUCLEO DE MULTIMIDIA POS AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
27 | NUCLEO DE MULTIMIDIA AULA POS TOMADAS |  | 4 |  |  |  | 400 | 0.92 | 434.7826 | 434.7826 |  |  | 1.9763 | 0.96 | 0.85 | 2.4219 | 2.5 | 20
28 | NUCLEO DE MULTIMIDIA AULA POS ILUMINAÇÃO | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 0.8 | 275 |  |  |  | 1.25
29 | NUCLEO DE MULTIMIDIA AULA POS AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
30 | NUCLEO MULTIMIDIA DEPOSITO TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  | 108.6957 |  | 0.49407 | 0.96 | 0.85 | 0.60548 | 2.5 | 20
31 | NUCLEO MULTIMIDIA DEPOSITO ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  |  |  | 0.56818
32 | LAB APL TOMADAS |  | 6 |  |  |  | 600 | 0.92 | 652.1739 |  |  | 652.1739 | 2.9644 | 0.96 | 0.85 | 3.6329 | 2.5 | 20
33 | LAB APL ILUMINAÇÃO | 5 | 1 |  |  |  | 400 | 0.8 | 500 |  |  |  | 2.2727
34 | LAB APL AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
35 | LABORATÓRIO 28/18 TOMADAS |  | 5 |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783 | 543.4783 |  |  | 2.4704 | 0.96 | 0.85 | 3.0274 | 2.5 | 20
36 | LABORATÓRIO 28/18 ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  |  |  | 1.9318
37 | LABORATÓRIO 28/18 AR- COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
38 | CIRCULAÇÃO LABORATÓRIO 29/19 TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  | 108.6957 |  | 0.49407 | 0.96 | 0.85 | 0.60548 | 2.5 | 20
39 | CIRCULAÇÃO LABORATÓRIO 29/19 ILUMINAÇÃO | 8 | 1 |  |  |  | 580 | 0.8 | 725 |  |  |  | 3.2955
40 | CIRCULAÇÃO ESCADA TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 | 108.6957 |  |  | 0.49407 | 0.96 | 0.85 | 0.60548 | 2.5 | 20
41 | CIRCULAÇÃO ESCADA ILUMINAÇÃO | 6 | 1 |  |  |  | 460 | 0.8 | 575 |  |  |  | 2.6136
42 | CA REDES TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 |  | 326.087 |  | 1.4822 | 0.96 | 0.85 | 1.8164 | 2.5 | 20
43 | CA REDES ILUMINAÇÃO | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 0.8 | 200 |  |  |  | 0.90909
44 | SALA PROF 27/28 TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 |  |  | 326.087 | 1.4822 | 0.96 | 0.85 | 1.8164 | 2.5 | 20
45 | SALA PROF 27/28 ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  |  |  | 0.56818
46 | SALA PROF 27/28 TOMADAS AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
46 | WC FEM + WC MAS TOMADAS |  | 4 |  |  |  | 400 | 0.92 | 434.7826 | 434.7826 |  |  | 1.9763 | 0.96 | 0.85 | 2.4219 | 2.5 | 20
46 | WC FEM + WC MAS ILUMINAÇÃO | 2 | 1 |  |  |  | 220 | 0.8 | 275 |  |  |  | 1.25
46 | COPA TOMADAS |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.92 | 108.6957 |  |  |  | 0.49407
46 | COPA ILUMINAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 100 | 0.8 | 125 |  | 125 |  | 0.56818 | 0.96 | 0.85 | 0.6963 | 2.5 | 20
46 | LATITUDE TOMADAS |  | 8 |  |  |  | 800 | 0.92 | 869.5652 | 869.5652 |  |  | 3.9526 | 0.96 | 0.85 | 4.8438 | 2.5 | 20
46 | LATITUDE ILUMINAÇÃO | 5 | 1 |  |  |  | 400 | 0.8 | 500 |  |  |  | 2.2727
46 | LATITUDE AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
46 | LATITUDE RACK TOMADAS |  | 5 |  |  |  | 500 | 0.92 | 543.4783 |  | 543.4783 |  | 2.4704 | 0.96 | 0.85 | 3.0274 | 2.5 | 20
46 | LATITUDE RACK ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  |  |  | 1.9318
46 | LATITUDE RACK AR-COND 30000 BTUs |  |  |  |  | 3600 | 3600 | 0.8 | 4500 |  |  |  | 20.4545
46 | LATITUDE SECRETARIA TOMADAS |  | 4 |  |  |  | 400 | 0.92 | 434.7826 |  |  | 434.7826 | 1.9763 | 0.96 | 0.85 | 2.4219 | 2.5 | 20
46 | LATITUDE SECRETARIA ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  |  |  | 1.9318
46 | LATITUDE SECRETARIA AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
46 | LATITUDE DEPÓSITO TOMADAS |  | 4 |  |  |  | 400 | 0.92 | 434.7826 | 434.7826 |  |  | 1.9763 | 0.96 | 0.85 | 2.4219 | 2.5 | 20
46 | LATITUDE DEPÓSITO ILUMINAÇÃO | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 0.8 | 200 |  |  |  | 0.90909
46 | LATITUDE PROJETOS TOMADAS |  | 4 |  |  |  | 400 | 0.92 | 434.7826 |  | 434.7826 |  | 1.9763 | 0.96 | 0.85 | 2.4219 | 2.5 | 20
46 | LATITUDE PROJETOS ILUMINAÇÃO | 4 | 1 |  |  |  | 340 | 0.8 | 425 |  |  |  | 1.9318
46 | LATITUDE PROJETOS AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
46 | 2 X LAB PROJETOS TOMADAS |  | 3 |  |  |  | 300 | 0.92 | 326.087 | 326.087 |  |  | 1.4822 | 0.96 | 0.85 | 1.8164 | 2.5 | 20
46 | 2 X LAB PROJETOS ILUMINAÇÃO | 1 | 1 |  |  |  | 160 | 0.8 | 200 |  |  |  | 0.90909
46 | 2 X LAB PROJETOS AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 |  |  |  | 14.7727
46 | LAB ENSINO E PESQUISA TOMADAS |  | 8 |  |  |  | 800 | 0.92 | 869.5652 |  | 869.5652 |  | 3.9526 | 0.96 | 0.85 | 4.8438 | 2.5 | 20
46 | LAB ENSINO E PESQUISA ILUMINAÇÃO | 15 | 1 |  |  |  | 1000 | 0.8 | 1250 |  |  | 1250 | 5.6818 | 0.96 | 0.85 | 6.963 | 2.5 | 20
46 | LAB ENSINO E PESQUISA AR-COND 18000 BTUs |  |  |  |  | 2600 | 2600 | 0.8 | 3250 | 3250 |  |  | 14.7727 | 0.96 | 0.85 | 18.1038 | 2.5 | 20
TOTAL |  | 93 | 118 | 0 | 0 | 82000 | 99380 | 0.84339 | 117833.6957 | 8446.7391 | 36211.9565 | 3641.3043 | 164.5998 |  |  | 179.242 | 50 | 150